新风系统询价公告

[2026-016A]

公司：

我校拟采购“新风系统”1套，总预算100000元。

（本网页附件提供询价公告word文件下载）

一、项目概况

中国矿业大学附属中学拟对化学实验室新风系统进行更换，实验室新风系统能够实现以下功能：

- 排出有害气体，及时排出实验产生的酸雾、有机溶剂、有毒挥发气体，避免人员中毒、刺激呼吸道。

- 保证通风柜正常工作，给实验室补充新风，抵消通风柜大量排风，防止室内负压过大、门窗打不开、排风效率下降。

- 稀释室内污染物：按高换气次数运行，快速降低空气中有害物浓度，达到安全暴露限值。

- 温湿度与空气洁净：调节温度、湿度，减少腐蚀、冷凝，同时过滤粉尘，保护仪器与实验精度。

- 防火防爆辅助：持续通风稀释可燃蒸气浓度，降低爆炸、火灾风险。

二、技术要求

（一）系统组成

| 序号 | 名称 | 技术规格参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 通风装置 （万向吸风罩） | - 关节：高密度PP材质，可360°调节方向，易拆卸、重组及清洗； - 关节及密封圈：耐腐蚀高密度橡胶； - 关节带松紧旋钮防止抱死； - 集气罩：高密度PP材质； - 伸缩导管：优质材质； - 固定底座：非粘接而成，模具塑料一体成型，牢度强，不脱底； 功能及用途：用于实验室废气、电子焊接烟气的抽取、耐酸碱腐蚀、使用寿命长。出风口配有90-110变径，手动调节外部阀门旋钮，控制气体流量。 |
| 2 | 室内通风管道 | - 主管道采用¢400优质PP管及管件； - 支管道采用¢160优质PP管及管件； - 立管采用1.2壁厚铝合金材质、¢160三通采用优质PP管及管件。 |
| 3 | 管道风机 | - 管道风机采用防爆、防腐（酸、碱）风机、全金属叶轮； - 风量不低于5600㎡/h，全压不小于400Pa,噪音不大于60dB，功率不小于1100W。 |
| 4 | 配套辅件 | - 吊筋及支撑架换新，需采用防腐防锈材质。 |

(二)圆形风管规格及数量

| 序号 | 名称 | 直径D | 板材厚度 | 数量 | 型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主管道 | ¢400 | 4.0 | 10（m） | 定制 |
| 2 | 支管道 | ¢160 | 3.0 | 36（m） | 定制 |
| 3 | 三通 | ¢160 | 3.5 | 32（套） | 定制 |
| 4 | 软连接 | ¢110 | 2.0 | 16（m） | 定制 |
| 5 | 万向吸风罩 （铝合金） | - | 1.2 | 32（套） | 定制 |
| 6 | 防爆管道风机 （含防雨棚安装） | - | - | 2（台） | 定制 |
| 7 | 配套辅件 | - | - | 2套 | 定制 |

（三）技术要求

- 风管安装应考虑防凝结水并设置凝结水回流装置,水平管应保持一定的坡度,坡向室外立管。风管安装的位置、标高、走向等均应符合设计要求,做到横平竖直,连接法兰的螺栓应均匀拧紧,其螺母在同一侧；

- 所有风管设置必要支、吊架，管道支架按国标加工制作,要求外形美观、牢固、耐腐。风管水平安装时的固定支架间距应做到:风管直径或长边尺寸≤400mm时,固定间距不应大于3m,风管直径或长边尺寸>400mm时,固定间距不应大于2m。风管垂直安装时,固定间距不应大于2.5m。

- 室内通风管道（主管道 Φ400 PP、支管道 Φ160 PP、立管 Φ110 铝合金）安装横平竖直、连接严密、牢固可靠，符合现场实际布局与排风需求，无漏风、松动、异响。

- 万向吸风罩安装位置合理、固定牢固，360°调节灵活，松紧旋钮有效防抱死，变径接头匹配，流量调节阀门操作顺畅。

- 系统整体安装外观整洁、布局合理，管道、设备无歪斜、无破损、无外露毛刺，与实验室环境协调。

- 系统运行平稳、无明显振动与噪音，排风顺畅、流量调节有效，满足实验室酸雾、有毒挥发气体等废气抽取需求。

- 操作界面清晰、控制简单易用，校方人员经培训可独立完成开关、风量调节等常规操作。

- 防爆管道风机风量不小于5600㎡/h，产品性能可靠，根据风机具体尺寸制作防雨棚。

- 配套辅件安装位置规范，材质可靠，表面做防腐蚀防锈处理。膨胀管及螺丝采用防腐材质，确保该产品可长期使用。

10. 风管、法兰用料制作等应按《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016、《电子工业废水废气处理工程施工及验收规范》GB51137-2015、《聚丙烯(PP)板材》GBT 12670相关规定执行。

（四）安装实施要求

1.实验室桌椅拆除及复原: 因更换施工需要，现有实验室桌椅影响施工操作，需要对实验室桌椅进行拆除，拆除作业规范，做好成品保护，避免损坏实验室墙面、地面、门窗、仪器设备等现有设施；通风管道更换后在进行对实验室桌椅复原，实验室桌椅按原位置、原标准精准复原，稳固平整，不影响实验操作与通行。

2. 室内原有的通风管道及吸风罩拆除及搬运：原有通风管道、吸风罩拆除作业规范，做好成品保护，避免损坏实验室墙面、地面、门窗、仪器设备等现有设施。

3. 严格按照国家及行业现行通风与空调工程施工、电气安装工程施工相关标准执行，安装前提交详细安装方案与安全防护方案，经校方审核通过后方可进行。

4. 安装全过程做好安全防护与现场清理，垃圾当日清运，完成后恢复实验室整洁。。

三、商务要求

1. 报价要求：本项目的设备报价含产品、运费、拆卸及安装调试等所有费用，供应商不得报出人工服务费用，报价税费应含在设备价格之中，不应单独列项，采购后不再支付报价以外的任何费用。

2. 供货期：订合同后20个日历日内完成供货安装调试，具备验收条件。

3. 项目验收标准：

- 供应商提交完整验收资料（含产品合格证、检测报告、使用说明书等），向采购方提出书面验收申请。

- 双方共同按采购文件、合同，国家规范逐项验收，核查设备型号、材质、数量、安装工艺、系统性能、安全性能等全部符合要求。

- 系统连续试运行正常，排风效果、电气安全、使用功能满足实验室使用要求，无安全隐患与质量缺陷。

- 验收合格后双方签署验收报告，项目正式交付使用，进入质保期；验收不合格由供应商限期整改，直至合格，整改产生的费用与周期延误由供应商承担。

4. 质保期：本项目校园新风系统整体质保期为叁年（3 年），自项目最终验收合格之日起计算。

5. 售后服务、维修保养：报价文件提供详细服务方案。

- 质保期内服务：供应商提供7×24 小时技术支持，接到故障报修后30 分钟内响应，2 小时内提供解决方案，4小时内派员到场维修，免费更换故障设备及零部件，确保系统快速恢复正常使用。质保期内，所有设备、线路、安装及系统功能出现非人为故障，均由供应商免费维修、免费更换配件、免费上门服务，不收取任何费用。

- 质保期满后服务：供应商提供终身维修、保养服务，仅收取零配件成本费，免收上门费、人工费，持续提供技术支持。

- 维修范围：因产品质量、安装工艺、系统兼容性等非人为、非不可抗力因素导致的故障，均属免费维修范围；因人为损坏、私自改装、雷击、水灾、电压异常等造成的损坏，供应商提供成本价维修服务。

- 人员储备：供应商长期储备服务人员，确保服务人员维修及时，不影响正常使用。

6. 技术培训要求：

- 供应商须在系统安装调试完成、验收前，对学校后勤管理人员、科室老师、值班教师等相关人员进行现场免费技术培训。

- 培训内容包括：实验室通风系统的使用及日常维护。

- 如后期人员变动，供应商应免费提供再次培训，保障学校长期正常使用。

7.付款方式：设备验收合格；乙方开全额有效发票后支付全部货款。

8.本项目技术咨询人：现场实际情况可咨询附属中学杨老师，联系方式13615119928。

四、供应商资格要求及证明材料

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，提供营业执照复印件并加盖公章。

2. 拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人参与政府采购活动。

3.报价文件须提供制造厂商带CMA或CNAS标志且带二维码防伪识别的PP检测报告及铝合金材质检测报告。

五、报价文件制作要求

- 询价公告号、项目名称、供应商名称、联系人、联系电话

- 报价明细，加盖单位公章

- 技术响应偏离表

- 商务响应偏离表

- 本项目相关产品技术资料

- 本项目详细售后服务方案

- 资质证明文件：提供“四、供应商资格要求及证明材料”的相关文件。

- 报价文件制作及寄送：

    - 报价文件制作二份，一正一副，要求密封，外部注明项目名称、询价公告号（2026-016A）及公司名称，于2026年6月29日11：00前报送我处。

    - 报价文件请发送顺丰快递。邮寄地址：江苏省徐州市铜山区大学路1号中国矿业大学南湖校区行健楼C206采购管理办公室，王磊收，电话：0516-83590283，邮编:221116。

中国矿业大学采购与招标管理办公室

2026年6月22日