中国矿业大学南湖校区图文信息中心空调系统维保询价公告

[2026-011]

公司：

我校拟采购“中国矿业大学南湖校区图文信息中心空调系统维保”服务，采购预算180000元。

（本公告附件提供询价公告word文件下载）

一、项目概况

中国矿业大学南湖校区图文信息中心空调运行过程中存在以下问题影响能源服务效率：

1. 机房软化水箱箱体漏水

2. 机房管道阀门连接处存在多处漏水点

3. 机房集水器罐体漏水，管道连接法兰锈蚀严重

4. 各层阀锈蚀严重，无法操作开关阀，需更换

5. 组合式空调器送回风阀门部分损坏，需更换

6. 5-4机房从1楼到5楼立管急需加装排气阀、经常出现气堵现象，导致水不流动，立管被墙封住，需开洞处理

7. 机房内水泵止逆阀失效，需更换

8. 机房内过滤器锈蚀严重，需更换（无法拆洗）

二、服务要求

（一）服务内容

1. 空调系统设备维修与更换

①软化水箱修复；

②管道阀门漏水点修复；

③集水器罐体修复及法兰除锈防腐；

④各层阀门更换；

⑤组合式空调器送回风阀门更换；

⑥5-4机房立管排气阀加装及开洞处理；

⑦水泵止逆阀更换；

⑧过滤器更换。

2. 系统调试与优化

①维修后系统整体调试；

②解决气堵问题，确保水循环正常；

③能效优化调整；

④运行参数设定；

⑤夏季空调运行期间人员驻场运维调试；

⑥整个空调系统管道清洗排污达到设计性能指标。

（二）服务范围

1. 图文信息中心空调机房内所有相关设备；

2. 各楼层空调末端设备及阀门；

3. 5-4机房从1楼到5楼的立管系统；

4. 制冷剂、冷却塔及相关配套设施运行维护；

5. 包含但不限于以下具体位置：

①地下室空调机房；

②各楼层空调间；

③屋面冷却塔区域；

④5-4机房立管通道；

⑤整个系统管道阀门等的漏水排查及上报。

（三）服务具体要求

1. 质量标准

①符合国家空调设备安装维修规范；

②达到原设备设计性能指标；

③满足节能环保要求。

2. 技术要求

①使用原厂配件或同等质量替代品；

②维修后无泄漏，运行稳定；

③防腐处理达到相关标准；

④系统能效比不低于设计值的90%；

⑤彻底解决立管气堵问题，确保水循环畅通。

3. 安全要求

①遵守学校安全管理规定；

②施工期间确保人员和设备安全；

③做好现场防护和清洁工作；

④开洞作业需做好防尘降噪措施。

（四）验收要标准

1. 外观检查：设备外观整洁，无明显损伤和锈蚀；

2. 功能测试：所有维修更换的设备功能正常，无泄漏；

3. 性能测试：系统运行参数达到设计要求，能效符合标准；

4. 特殊验收：5-4机房立管系统需通过水循环测试确保无气堵现象；

5. 文件资料：提供完整的维修记录、更换配件清单、质保文件等。

（五）服务实施要求

1. 施工时间：避开教学时间，原则上安排在晚上或周末进行；

2. 施工组织：制定详细的施工方案和进度计划；

3. 现场管理：保持施工现场整洁，做好安全防护措施；

4. 应急预案：制定突发事件应急预案，确保快速响应；

5. 开洞作业特别要求：需提供详细的开洞方案和结构安全评估报告。

（六）服务人员要求

1. 项目负责人：具有5年以上空调系统维修经验，且持有机电工程二级建造师注册证书；

2. 技术工人：均需持证上岗，具有相应的“制冷与空调作业”技能证书；

3. 安全员：配备专职安全员具备安全生产考核合格证书，负责现场安全管理；

4. 培训要求：对学校相关人员进行简单的操作维护培训。

三、商务要求

（一）服务期限及履约时间

1. 服务期限：自合同签订之日起至维修完成，并通过验收后半年服务期结束。

2. 履约时间：合同签订后45天内完成全部维修工作。

3. 质保期：主要设备质保期不少于2年

4. 应急响应：质保期内出现故障，供应商应在2小时内响应，8小时内到达现场

（二）付款方式

1. 进度款：无预付款，主要设备维修完成后支付合同金额的50%；

2. 维保款：项目维保考核合格后支付合同金额的50%。

（三）验收程序

1. 验收标准：按照本文件技术要求及相关国家标准执行；

2. 验收方式：由采购人组织相关技术人员进行现场验收；

3. 验收程序：

①供应商提交验收申请及相关资料；

②采购人组织验收小组进行现场验收；

③验收合格后签署验收报告。

4. 特殊验收要求：5-4机房立管系统需进行72小时连续水循环测试；

5. 不合格处理：验收不合格的，供应商应在规定时间内整改并重新申请验收。

（五）安全、保密及违约责任等条款

1. 安全责任：供应商应遵守学校安全管理规定，施工期间发生的安全事故由供应商承担全部责任。

2. 保密义务：供应商应对在服务过程中知悉的学校商业秘密和其他机密信息予以保密。

3. 违约责任：

①逾期完工的，每逾期一天按合同金额的0.5%支付违约金；

②质量不符合要求的，应无条件返工，并承担由此造成的损失；

③严重违约的，采购人有权解除合同，并要求赔偿损失；

4. 开洞作业特别条款：因开洞作业造成的建筑结构损坏，供应商需负责恢复原状。

（六）其他要求

1. 供应商应提供7×24小时应急服务电话，应急响应时间不超过2小时；

2. 维修期间如需停机，应提前通知并做好相关准备工作；

3. 施工完成后应恢复现场原状，清理所有施工垃圾；

4. 供应商应配合学校做好相关协调工作；

5. 开洞作业需提供详细的施工方案和安全保障措施。

四、报价清单格式如下：

中国矿业大学南湖校区图文信息中心空调系统维保报价清单

| 序号 | 部位 | 项目 名称 | 规格 | 单 位 | 数 量 | 单价 （元） | 小计 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3-2 2-2 | 手动多叶调节阀 | 2200x560 | 个 | 2 |  |  | 拆除、安装 品牌要求： 金光、山东港旺、 亚太 |
| 2 | 2-1 | 手动多叶调节阀 | 1400x400 | 个 | 1 |  |  |  |
| 3 | 1-9 | 手动多叶调节阀 | 700x400 | 个 | 1 |  |  |  |
| 4 | 1-2 | 手动多叶调节阀 | 1000x400 | 个 | 1 |  |  |  |
| 5 | 1-8层 | 闸阀+法兰 | DN125 | 个 | 7 |  |  | 阀门拆除与安装；法兰切割与安装. 品牌要求： 良工、上海科良、 沪工 |
| 6 | 1-8层 | 闸阀+法兰 | DN100 | 个 | 6 |  |  |  |
| 7 | 1-8层 | 闸阀+法兰 | DN65 | 个 | 2 |  |  |  |
| 8 | 1-8层 | 闸阀+法兰 | DN80 | 个 | 1 |  |  |  |
| 9 | 1-8层 | 闸阀+法兰 | DN200 | 个 | 1 |  |  |  |
| 10 | 1-8层 | 动态压差平衡阀+法兰 | DN125 | 个 | 8 |  |  |  |
| 11 | 1-8层 | 动态压差平衡阀+法兰 | DN80 | 个 | 1 |  |  |  |
| 12 | 1-8层 | 动态压差平衡阀+法兰 | DN65 | 个 | 2 |  |  |  |
| 13 | 1-8层 | 动态压差平衡阀+法兰 | DN100 | 个 | 6 |  |  |  |
| 14 | 1-8层 | 动态压差平衡阀+法兰 | DN200 | 个 | 1 |  |  |  |
| 15 | 机房 | 过滤器+法兰 | DN200 | 个 | 4 |  |  |  |
| 16 | 机房 | 过滤器+法兰 | DN250 | 个 | 3 |  |  |  |
| 17 | 机房 | 过滤器+法兰 | DN150 | 个 | 2 |  |  |  |
| 18 | 机房 | 缓闭式止回阀+法兰 | DN200 | 个 | 5 |  |  |  |
| 19 | 机房 | 缓闭式止回阀+法兰 | DN250 | 个 | 3 |  |  |  |
| 20 | 机房 | 缓闭式止回阀+法兰 | DN150 | 个 | 1 |  |  |  |
| 21 | 机房 | 泄水阀 | DN32 | 个 | 9 |  |  |  |
| 22 | 机房 | 泄水阀 | DN50 | 个 | 1 |  |  |  |
| 23 | 机房 | 阀门漏水维修 | DN300 | 处 | 8 |  |  | 包含：阀门拆除与安装，法兰切割与安装 |
| 24 | 机房 | 阀门漏水维修 | DN250 | 处 | 15 |  |  |  |
| 25 | 机房 | 管道漏水维修 | DN300 | 处 | 2 |  |  | 包含：管道除锈，焊接。（不含管道更换） |
| 26 | 机房 | 管道漏水维修 | DN250 | 处 | 25 |  |  |  |
| 27 | 机房 | 不锈钢水箱漏水 |  | 处 | 7 |  |  | 包含：焊接 |
| 28 |  | 保温3cm |  | ㎡ | 159.7 |  |  |  |
| 29 | 1-8 层 | 不锈钢钢板卧式 自动排气阀+闸阀 | DN20 | 套 | 2 |  |  | 包含：管道井内部仪器探测，砸墙、管道开孔、阀门安装。 品牌要求： 良工、上海科良、 沪工 |
| 30 |  | 夏季驻场运维 |  |  |  |  |  |  |
| 合计价格 |  |  |  |  |  | XXXX元 |  |  |

五、供应商资格要求

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，提供营业执照复印件加盖公章。

2. 拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人参与政府采购活动。

3. 专业资质要求：提供以下证明材料复印件加盖公章。

①具有建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质；

②具有安全生产许可证；

③项目负责人具有机电工程专业二级及以上注册建造师注册证书。

④提供技术工人名单及本人的“制冷与空调作业”技能证书；

⑤提供安全员名单及本人的安全生产考核合格证书。

4. 业绩要求：近三年内完成过至少2个类似规模的空调系统维修项目，提供相关业绩证明材料（合同复印件等）。

5. 其他要求：本项目不接受联合体投标。

六、报价文件提供二份，制作要求如下:

- 询价公告号及项目名称、供应商名称及联系方式；

- 空调维保报价清单，加盖单位公章 ；

- 技术响应偏离表

- 商务响应偏离表

- 提供关于本项目的服务方案及服务团队人员说明。

- 提供“五、供应商资格要求”的相关证明材料。

- 本项目技术联系人：林老师，0516-83591405。

- 报价文件制作要求：

- 报价文件要求密封，数量二份，一正一副，外部注明询价公告号（2026-011）及公司名称，于2026年4月15日11：00前报送我处，快递请发送顺丰快递。

- 邮寄地址：江苏省徐州市泉山区大学路1号中国矿业大学南湖校区校行政办公楼C206采购管理办公室，王磊收，电话：0516-83590283，邮编:221116。

中国矿业大学采购与招标管理办公室

2026年4月 9日