文昌校区学生宿舍15#、16#楼空气能淋浴系统询价公告

[2023-024]

公司：

我校拟采购“ 文昌校区学生宿舍15#、16#楼空气能淋浴系统 ”1套，采购预算10 万元。

- 项目概况

中国矿业大学文昌小区学生宿舍15#、16#楼每栋楼设置两间浴室，共设置40个淋浴龙头，有浴室在建筑一层位置。本项目所购设备为这四间浴室提供热水保障，主要设备安置于室外地面，整个系统须保证四间浴室约360人的正常洗浴需求。系统主要为一个水箱分两路循环分别提供热水，热源为空气源热泵。供应商需进行现场踏勘，测算管线长度及相关配件数量，提供拟购设备及相关辅材配件并完成所有安装调试工作。

二、文昌校区学生宿舍15#、16#楼空气能淋浴系统组成

系统由一个水箱分两路循环分别提供热水，热源为空气源热泵，主要设备清单如下：

| 序号 | 主要设备 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 集热水箱 | 4000*3000*2000mm（H） | 只 | 1 |
| 2 | 控制系统 （含强电柜） | 总功率30KW | 台 | 1 |
| 3 | 低温空气源热泵 | KFXRS-038/IITR2N1D1（10P） | 台 | 3 |
| 4 | 空气能循环泵 | Q=15T/h，H=11m | 台 | 3 |
| 5 | 热水变频增压泵 | Q=12T/h，H=30m | 台 | 2 |
| 6 | 硅磷晶水处理器 | 20KG，除水垢 | 个 | 1 |
| 7 | 相关辅材 | 水管、阀门等，根据现场踏勘实测确定 |  | 一批 |

三、主要设备技术参数

（一）集热水箱

- 方形储热水箱，水箱尺寸4000*3000*2000mm，有效容积为20m³，内胆采用SUS304不锈钢≥2.0mm厚，外壳采用201不锈钢≥1.0mm厚，内胆与水箱外壳之间的保温层为聚氨酯高压发泡标准模块，发泡后经高温熟化处理，保证保温性能优异。聚氨酯保温层厚度50mm，密度达35—40kg/m3，保证12小时内温度降低不超过4℃。同时水箱外壳和保温模块通过自攻螺钉固定于内胆固定板上。

- 水箱内应配置压力传感水位计计溢流管道；

- 内胆钢板采用氩弧焊接工艺，保证水箱内水质的卫生；

- 水箱制作工艺设计满足水箱结构安全和强度规范要求。

（二）控制系统

- 总功率30KW，采用厂家自主生产的全自动控制系统控制柜。并且最基本要满足以下功能：

  - 自动手动切换功能;

  - 水泵自动手动切换功能；

  - 补水电磁阀自动手动切换功能;

  - 保证空气能热水优先供应功能;

- 运行参数能够进行设置、修改、显示、报警，并且实时显示集热器水温、蓄热水箱水温、供水管道水温、回水管道水温；蓄热水箱水位报警、时钟和系统工作流程；

- 控制柜除满足系统基本运行功能外，还必须具有可靠的短路保护、逆缺相保护、缺水保护、漏电保护；漏电保护；循环超时停止功能；蓄热水箱水温、供水管道水温、回水管道水温；并有一段时间内的断电记忆功能，保证12小时内停电后，控制系统参数不用重新设置；空气能与水箱之间温差循环功能设定、水箱自动进水控制设定（定时、定水位）、供水管加热定时定温电加热加热、供水管道定时循环设定等功能。

（三）低温空气源热泵

- 电源规格：380V/3N/50Hz，制热量 38.2KW，额定功率8.36KW，能效比 4.57，出水。

- 温度 55°C，最高出水温度60℃，产水量：820L/h,循环水流量6.6m³/h,循环水管管径为DN40,适用温度-15-43℃。 噪声≤65dB,冷媒类型 R410A，主机内置套管式换热器，制热方式循环加热，压缩机采用美国谷轮涡旋式压缩机，亲水型管翅式蒸发器，蒸发器片型/片距：3-φ9.52，节流装置采用热力膨胀阀，出风方式：顶出风。

- 建议品牌：太阳雨、美的或同等级以上档次。

（四）空气能循环泵

- Q=13.8t/h，H=7.5m，N=450W；

- 电源参数220V/50Hz，功率450W，额定流量225L/min，额定扬程4m，进口尺寸50mm，出口尺寸50mm，泵体铸铁叶轮工程塑料，轴为不锈钢，机械密封石墨陶瓷。

- 建议品牌：威乐、格兰富、新界或同等级以上档次。

（五）热水变频增压泵

- Q=8t/h，H=18m，N=750W；

- 电源参数220V/50Hz，功率750W，扬程18m，输送介质清水泵，泵轴位置卧式，叶轮结构封闭式叶轮，叶轮吸入方式单吸式，流量8m3/h，叶轮数目2，汽蚀余量1823m，吸入口径40mm，排出口径泵体铸铁叶轮工程塑料，轴为不锈钢，机械密封石墨陶瓷。

建议品牌：威乐、格兰富、新界或同等级以上档次。

（六）硅磷晶水处理器

处理器罐体应为304不锈钢，能承压6公斤，容积为20公斤硅磷晶。

四、项目实施、安装及验收标准：

- 安装：供应商负责现场安装调试。仪器设备运行完好，备件齐全。安装过程中包含管路及电源敷设等所有安装产生的费用均由供应商提供。

- 供货及安装过程中，供应商自行负责自方人员的安全问题

- 验收：系统按要求安装，各部件固定好且整体能正常运行，淋浴龙头出水能恒温恒压。

- 本项目的生产、安装、维修、检验、验收等按照以下标准执行：

- 《空气源热泵热水系统验收标准》 GB 12220

- 《建筑设计防火规范》 GB  50016-2014

- 《公共建筑节能设计标准》GB  50189-2015

- 《低环境温度空气源热泵（冷水）机组第一部分：工业或商业用及类似用途的热泵（冷水）机组》  GBT 25127.2-2020

- 《空气源热泵能效等级标准》GB2 9541-2013

- 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收标准》GB  50242-2016

- 《商业或工业用及类似用途的热泵热水机》GB/T 21362-2008

- 《低环境温度空气源热泵热水机》JB/T 12841-2016

- 《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》  GB  29541-2013

- 《热泵热水系统选用与安装》 06SS127

- 《建筑给水排水设计标准》GB  50015-2019

五、商务要求

- 报价文件提供项目详细设备及材料清单

- 报价要求：报价含产品、运费、安装调试等所有费用，报价税费应含在设备价格之中，不应单独列项。

- 供货周期：签订合同后供应商积极备货，接到采购方通知后15天内供货到位并安装完毕。

- 质保要求：自项目验收合格后算起，系统整体提供不少于3年质保。

- 售后服务要求：报价文件提供详细售后服务方案。

- 质保期内，供应商应在接到报修电话6小时内做出响应，2天内赶到现场进行更换或免费维修，费用由供应商负责；

- 质保期内出现质量问题，包退、包换，由供应商承担相应全部费用。如果设备故障在规定时间内仍无法排除，供应商应在随后48小时内提供不低于故障设备规格型号档次的备用设备供采购人代替使用，直至故障设备修复。

- 质保期后，供应商应提供终身维护服务，如需更换零配件，供应商只收取零配件费(消耗品由双方另行协商)。

- 付款方式：安装调试结束并验收合格后一次性付清

- 本项目踏勘时间为2023年5月30日上午9：:00，地勘探点：文昌校区学15楼门前。

联系人：崔敏， 联系电话：18705205403。

六、报价文件包含如下内容:

- 询价公告号、项目名称

- 产品名称、生产商

- 报价明细，加盖单位公章

- 技术偏离表

- 商务偏离表

- 本项目详细设备及材料清单

- 本项目的详细售后服务方案

- 供货周期

- 质保期限

- 联系人及联系方式

- 资质证明文件：营业执照复印件,加盖单位公章。

- 报价文件制作要求：

报价文件制作三份，要求密封，外部注明询价公告号（2023-024）及公司名称，于2023年6月5日11：00前报送我处。其中报价单、资质证明文件须加盖公司印章。

- 报价文件寄送要求

由于防疫工作要求，学校封闭管理，报价文件请发送顺丰快递

邮寄地址：江苏省徐州市铜山区大学路1号中国矿业大学南湖校区行健楼C206采购管理办公室，王磊收，电话：0516-83590283，邮编:221116。

中国矿业大学采购与招标管理办公室

2023年5月25日